MODUL PRAKTIKUM

ANALISIS SISTEM TENAGA

NAMA MAHASISWA

NIM MAHASISWA

lABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO

jURUSAN tEknik ELEKTRO

FAKULTAS TEKNik

universitas muhammadiyah malang

2021

# DAFTAR ISI

COVER	i

DAFTAR ISI	ii

DAFTAR TABEL	iii

PERCOBAAN I SINGLE LINE DIAGRAM (SLD)

1.1	Tujuan Percobaan	1

1.2	Peralatan yang Diperlukan	1

1.3	Dasar Teori	1

1.4	Percobaan Membuat SLD	1

1.5	Pertanyaan	27

PERCOBAAN II LOAD FLOW ANALYSIS

2.1	Tujuan Percobaan	28

2.2	Peralatan yang Diperlukan	28

2.3	Dasar Teori	28

2.4	Percobaan Menjalankan Simulasi Load Flow	29

2.5	Pertanyaan	36

PERCOBAAN III PERBAIKAN TEGANGAN DENGAN LOAD TAP CHANGER DAN CAPACITOR BANK

3.1	Tujuan	37

3.2	Peralatan yang Diperlukan	37

3.3	Dasar Teori	37

3.3.1	Load Tap Changer (LTC)	37

3.3.2	Capacitor Bank	38

3.4 Percobaan	39

3.5 Pertanyaan	7

PERCOBAAN IV ANALISA HUBUNG SINGKAT

4.1	Tujuan Percobaan	48

4.2	Peralatan yang Diperlukan	48

4.3	Dasar Teori	48

4.4	Percobaan Menjalankan Simulasi Short Circuit	49

4.5	Pertanyaan	55

PERCOBAAN V SISTEM PROTEKSI

5.1	Tujuan Percobaan	56

5.2	Peralatan yang Diperlukan	56

5.3	Dasar Teori	56

5.4	Percobaan Simulasi Sistem Proteksi	60

5.5	Pertanyaan	68

PERCOBAAN I

## Single Line Diagram (SLD)

### Tujuan Percobaan

    - Mahasiswa mampu mengetahui komponen pada sebuah sistem tenaga listrik (STL).

    - Mahasiswa	mampu	mengetahui	dan	menerapkan	data	parameter komponen pada sebuah STL.

    - Mahasiswa mampu membuat dan merangkai SLD.

### Peralatan yang Diperlukan

    - Seperangkat komputer yang telah terpasang software ETAP.

### Dasar Teori

Dalam menganalisa STL, suatu SLD merupakan notasi yang disederhanakan untuk sebuah STL tiga fasa. Sebagai ganti dari representasi saluran tiga fasa yang terpisah, digunakanlah sebuah konduktor. Hal ini memudahkan dalam pembacaan diagram maupun dalam analisa rangkaian. Elemen elektrik seperti misalnya pemutus rangkaian, transformator, kapasitor, busbar maupun konduktor lain dapat ditunjukkan dengan menggunakan simbol yang telah distandardisasi untuk SLD.

ETAP memiliki 2 macam standar yang digunakan untuk melakukan analisa kelistrikan, ANSI dan IEC. Pada dasarnya perbedaan yang terjadi di antara kedua standar tersebut adalah frekuensi yang digunakan, yang berakibat pada perbedaan spesifikasi peralatan yang sesuai dengan frekuensi tersebut. Simbol elemen listrik yang digunakan dalam analisa dengan menggunakan ETAP pun berbeda.

### Percobaan Membuat SLD

Pada menu bar Project, klik Information dan Standars lalu isikan data seperti di bawah, klik OK.

    - Mendesain Power Grid

      - Klik Power Grid pada AC element, lalu drag pada SLD untuk meletakkannya.

      - Double klik pada Power Grid, lalu isikan data pada tab Info, tab Rating

dan tab Short Circuit seperti dibawah ini.

    - Mendesain High Voltage Circuit Breaker (HVCB)

- Klik	HVCB	pada	AC	element,	lalu	drag	pada	SLD	untuk meletakkannya.

Drag High Voltage Circuit Breaker

(HVCB) pada worksheet

- Hubungkan Power Grid ke HVCB dengan men-drag ujung dari Power Grid ke HVCB.

c) Double klik pada CB1, lalu isikan data pada tab Info dan tab Rating

seperti dibawah ini.

    - Mendesain Busbar

- Klik	Busbar	pada	AC	element,	lalu	drag	pada	SLD	untuk meletakkannya.

- Hubungkan	HVCB dengan Busbar dengan men-drag ujung dari HVCB ke Busbar.

    - Mendesain Winding Transformer

- Klik 2-Winding Transformer pada AC element, lalu drag pada SLD untuk meletakkannya.

- Hubungkan Busbar dengan 2-Winding Transformer dengan men-drag ujung dari Busbar ke 2-Winding Transformer.

- Double klik pada 2-Winding Transformer, lalu isikan data pada tab Info, tab Rating dan tab Impedance seperti di bawah ini.

    - Mendesain High Voltage Circuit Breaker (HVCB)

- Klik HVCB dan Busbar pada AC element, lalu drag pada SLD untuk meletakkannya.

- Hubungkan  2-Winding  Transformer  dengan	HVCB, CB2 dengan Busbar2 dan Busbar2 dengan CB3.

- Double klik pada CB2 dan CB3, lalu isikan data pada tab Info dan tab

Rating seperti dibawah ini.

    - Mendesain Kabel

- Klik	Cable	pada	AC	element,	lalu	drag	pada	SLD	untuk meletakkannya.

- Hubungkan Cable dengan CB3 dengan men-drag ujung dari Cable ke CB3.

- Double klik pada Cable, isikan nilai pada tab Info dan tab Impedance

seperti di bawah.

    - Mendesain Single Throw Switch (SW)

- Klik Single Throw Switch (SW), CB dan Busbar pada AC element, lalu

drag pada SLD untuk meletakkannya.

- Hubungkan Cable dengan SW1, SW1 dengan Busbar3, Busbar3 dengan CB4, Busbar3 dengan SW2 dan SW2 dengan CB5.

- Double klik pada SW1 dan SW2, lalu isikan data pada tab Info seperti dibawah ini.

Double klik pada CB4 dan CB5, lalu isikan data pada tab Info dan tab

Rating seperti dibawah ini.

    - Mendesain Induction Machine

- Klik Induction Machine pada AC element, lalu drag pada SLD untuk meletakkannya.

Drag Induction Machine

pada worksheet

- Hubungkan Induction Machine dengan CB4 dengan men-drag ujung

Induction Machine ke CB4.

- Double klik pada Induction Machine, lalu isikan data pada tab

Nameplate seperti di bawah.

    - Mendesain Winding Transformer

- Klik 2-Winding Transformer pada AC element, lalu drag pada SLD untuk meletakkannya.

Drag Winding Transformer

pada worksheet

- Hubungkan CB5 dengan	2-Winding Transformer dengan men-drag ujung CB5 ke 2-Winding Transformer.

- Double klik pada 2-Winding Transformer, lalu isikan data pada tab

Rating dan tab Impedance seperti di bawah ini.

    - Mendesain Low Voltage Circuit Breaker (LVCB)

- Klik LVCB dan Busbar pada AC element, lalu drag pada SLD untuk meletakkannya.

- Hubungkan Trafo2 dengan CB6, CB6 dengan Busbar4, Busbar4 dengan CB7 dan Busbar4 dengan CB8.

- Double klik pada CB6, CB7 dan CB8, lalu isikan data pada tab Rating

seperti dibawah ini.

    - Mendesain Induction Machine

- Klik Induction Machine pada AC element, lalu drag pada SLD untuk meletakkannya.

- Hubungkan Induction Machine dengan CB7 dengan men-drag ujung

Induction Machine ke CB7.

- Double klik pada Induction Machine, lalu isikan data pada tab

Nameplate seperti di bawah.

    - Mendesain Static Load

- Klik Static Load pada AC element, lalu drag pada SLD untuk meletakkannya.

- Hubungkan Static Load dengan CB8 dengan men-drag ujung Static Load ke CB8.

- Double klik pada Static Load, lalu isikan data pada tab Loading seperti di bawah.

    - Pembuatan SLD selesai, lalu klik save.

### Pertanyaan

    - Data parameter apa saja yang dibutuhkan dalam mendesain komponen

power grid?

    - Data parameter apa saja yang dibutuhkan dalam mendesain komponen trafo?

    - Data parameter apa saja yang dibutuhkan dalam mendesain komponen beban static?

    - Data parameter apa saja yang dibutuhkan dalam mendesain komponen

induction machine?

    - Data parameter apa saja yang dibutuhkan dalam mendesain komponen

circuit breaker?

# PERCOBAAN II

## Load Flow Analysis

### Tujuan Percobaan

    - Mahasiswa mampu mengetahui konsep aliran daya pada SLD STL.

    - Mahasiswa mampu menghitung arus yang mengalir pada circuit breaker (CB) dan power factor.

    - Mahasiswa mampu menganalisa rugi daya pada SLD STL.

### Peralatan yang Diperlukan

    - Seperangkat komputer yang telah terpasang software ETAP.

### Dasar Teori

Percobaan load flow atau aliran daya ini berfungsi untuk mengetahui karakteristik aliran daya yang berupa pengaruh dari variasi beban dan rugi- rugi transmisi dan juga mempelajari adanya tegangan jatuh di sisi beban. Aliran daya pada suatu STL secara garis besar adalah daya yang mengalir berupa daya aktif (P) dan daya reaktif (Q) dari suatu sistem pembangkit melalui suatu saluran atau jaringan transmisi hingga sampai ke sisi beban. Pada kondisi ideal, maka daya yang diberikan oleh sisi pengirim akan sama dengan daya yang diterima beban. Namun pada kondisi real, daya yang dikirim sisi pengirim tidak akan sama dengan yang diterima beban.

Pada studi load flow menggunakan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson diformulasikan dan diselesaikan secara iterative melalui persamaan load flow berikut ini:

Dimana ΔP dan ΔQ adalah perbandingan vektor bus untuk daya nyata dan daya reaktif antara nilai nyata dan nilai perhitungan. Sedangkan ΔV dan Δδ mencerminkan sudut dan besar dari tegangan bus pada form tambahan dan J1 hingga J4 disebut sebagai matriks Jacobian.

  - Percobaan Menjalankan Simulasi Load Flow

Setelah SLD selesai dibuat, maka bisa diketahui aliran daya suatu sistem kelistrikan yang telah dibuat dengan melakukan running load flow. Langkahnya sebagai berikut:

    - Isikan parameter study load flow seperti pada gambar di bawah, atau sesuai kebutuhan dimana simulasi akan dilakukan.

    - Lakukan simulasi aliran daya (Load Flow) dengan menekan ikon diikuti dengan ikon

Maka akan didapatkan hasil simulasi yang ditunjukan dengan warna merah seperti pada gambar di atas, terdapat nilai daya aktif dan daya reaktif (P

+ JQ) serta presentase tegangan. Kita dapat mengatur nilai apa yang akan ditampilkan pada simulasi bisa berupa arus, faktor daya, yaitu dengan cara merubah display option.

    - Klik Display Option	, pilih apa yang akan mau ditampilkan.

    - Klik Alert View untuk melihat kondisi hasil yang kurang bagus, baik itu presentase tegangan maupun peralatan yang spesifikasinya kurang baik.

    - Klik Report Manager	, lalu akan muncul window seperti dibawah pilih Summary dan klik OK.

Maka dengan mendapatkan file lengkap hasil simulasi load flow data bisa di analisis dari segi tegangan, arus, daya antar bus, sudut, losses, dan lain-lain.

    - Setelah percobaan 1 selesai, buatlah SLD dengan spesifikasi sebagai berikut:

Dengan data percobaan 2 dan 3 sebagai berikut: Data percobaan 2:

      - Power Grid 150 kV

      - Busbar 150 kV; initial : 100% V, angle 0;

      - Transformator Step down 150/20 kV; 50 MVA

      - Busbar 20 kV; initial 100% V, angle 0;

      - Static Load 10 MVA; pf 90% Data percobaan 3:

- Power Grid 150 kV

- Busbar 150 kV; initial : 100% V, angle 0;

- Transformator Step down 150/20 kV; 20 MVA

- Busbar 20 kV; initial 100% V, angle 0;

- Static Load 10 MVA; pf 90%

    - Tabel pengamatan

  - Transformator : 50 MVA ; load 10 MVA Pengamatan tegangan dan daya pada busbar

| Komponen | Tegangan (kV) | Daya keluar busbar (kW) |
| --- | --- | --- |
| Busbar… (atas) |  |  |
| Busbar… (bawah) |  |  |

Pengamatan arus dan losses pada trafo dan beban

| Komponen | Arus (A) | Losses (kW) |
| --- | --- | --- |
| Transformator |  |  |
| Static Load |  |  |

  - Transformator : 20 MVA ; load 10 MVA Pengamatan tegangan dan daya pada busbar

| Komponen | Tegangan (kV) | Daya keluar busbar (kW) |
| --- | --- | --- |
| Busbar… (atas) |  |  |
| Busbar… (bawah) |  |  |

Pengamatan arus dan losses pada trafo dan beban

| Komponen | Arus (A) | Losses (kW) |
| --- | --- | --- |
| Transformator |  |  |
| Static Load |  |  |

### Pertanyaan

    - Pada SLD pertama hitunglah impedansi (Z) pada Motor 1, Motor 2 dan

Load 1 berdasarkan data arus dan tegangan.

    - Berikan analisis dari rugi daya pada SLD kedua yang telah anda tulis pada tabel pengamatan.

# PERCOBAAN III

Perbaikan Tegangan Dengan Load Tap Changer Dan Capacitor Bank

### Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mampu mengetahui setting beban motor induksi.

- Mahasiswa mampu mengetahui fungsi load tap changer (LTC) dan

capacitor bank untuk perbaikan tegangan beban.

- Mahasiswa mampu menganalisa turun tegangan dan rugi daya sebelum dan setelah pemasangan capacitor bank.

### Peralatan yang Diperlukan

1. Seperangkat komputer yang telah terpasang software ETAP.

### Dasar Teori

Motor induksi, merupakan satu jenis beban yang banyak menyerap daya reaktif karena mengandung lilitan sehingga faktor daya beban menjadi rendah. LTC adalah peralatan pada trafo yang digunakan untuk merubah perbandingan antara kumparan primer dengan kumparan sekunder trafo. Capasitor bank merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan daya reaktif untuk mengkompensasi kebutuhan daya reaktif pada beban.

    - Load Tap Changer (LTC)

LTC adalah alat perubah perbandingan transformasi untuk mendapatkan tegangan operasi sekunder yang lebih baik dari tegangan jaringan/primer yang berubah-ubah. Untuk memenuhi kualitas tegangan, tegangan keluaran trafo harus dapat dirubah sesuai keinginan. Untuk memenuhi hal tersebut, maka pada salah satu atau pada kedua sisi belitan trafo dibuat tap (penyadap) untuk merubah perbandingan transformasi (rasio) trafo. LTC ini ada pada kumparan primer dan pada kumparan

sekunder . Ada dua cara kerja LTC yaitu mengubah tap dalam keadaan trafo tanpa beban, dan mengubah tap dalam keadaan trafo berbeban.

Untuk jaringan distribusi yang sebagian besar bebannya adalah rumah tangga, maka faktor daya relatif tinggi, karena jumlah beban yang berupa motor listrik relatif sedikit. Dengan demikian untuk memperbaiki tegangan bus pada ujung beban cukup dilakukan dengan menambah luas penampang kabel atau mengubah tap trafo dengan menggunakan LTC.

    - Capasitor Bank

Capasitor bank merupakan peralatan listrik yang bersifat kapasitif dan terdiri dari beberapa kapasitor yang disambung secara paralel untuk mendapatkan kapasitas kapasitif tertentu. Besaran parameter yang sering dipakai adalah KVAR (Kilovolt ampere reaktif), meskipun pada kapasitor sendiri tercantum besaran kapasitansi yaitu Farad atau microfarad.

Fungsi utama dari capasitor bank yaitu sebagai penyeimbang beban induktif, Seperti yang kita ketahui beban listrik terdiri dari beban reaktif (R), induktif (L) dan kapasitif (C). Dimana peralatan listrik yang sering digunakan memiliki karakteristik induktif, sehingga untuk menyeimbangkan karakteristik beban tersebut perlu digunakan kapasitor yang berperan sebagai beban kapasitif.

Untuk jaringan distribusi yang bebannya banyak menggunakan motor listrik, maka faktor daya beban menjadi rendah. Bila faktor daya rendah, maka daya semu yang harus dikirim dari sumber untuk melayani daya nyata beban menjadi lebih besar. Hal ini mengakibatkan arus yang mengalir pada jaringan menjadi besar juga. Untuk memperkecil arus jaringan, dapat dilakukan dengan menaikkan faktor daya beban, menaikkan faktor daya dengan cara menambah capasitor bank pada bus beban. Dengan faktor daya yang lebih tinggi, maka arus yang mengalir pada jaringan untuk melayani daya nyata beban dapat berkurang. Dengan demikian turun tegangan dan rugi daya yang terjadi pada jaringan akan berkurang.

### Percobaan

- Buatlah SLD dengan spesifikasi sebagai berikut:

Dengan data percobaan sebagai berikut:

  - Cable1 = 0.6 kV 3-3/C 16 mm2 20km

  - Cable2 = 0.6 kV 1-3/C 16 mm2 1km

  - T1 (Transformator1) = 40 MVA Liquid-Fill OA/FA 150 kV / 20 kV

  - T2 (Transformator2) = 10 MVA Liquid-Fill OA/FA 20 kV / 0.38 kV

  - Mtr1 = 5000HP 20 kV

  - Mtr2 = 5000HP 20 kV

  - Lump1 = 2 MVA 20 kV (80% Motor 20% Static) pf 0.85

  - Load1 = 4 MVA 0.38 kV pf 0.85

  - Load2 = 4 MVA 0.38 kV pf 0.85

- Klik load flow dengan setting display tegangan bus dalam kV, aliran daya kVA. Catat nilai tegangan pada masing-masing bus.

- Klik Alert View lalu catatlah keadaan tidak normal yang terjadi (bus mana saja yang beroperasi pada tegangan tidak normal).

- Double klik pada trafo 1, lalu setting Tap Changer dengan % Tap untuk kumparan sekunder seperti dibawah ini.

- Klik load flow setelah setting Tap Changer. Catat nilai tegangan masing- masing bus, lalu bandingkan dengan hasil sebelumnya.

- Klik Alert View lalu catatlah keadaan tidak normal yang terjadi (bus mana saja yang beroperasi pada tegangan tidak normal).

- Double klik pada trafo 2, lalu setting Tap Changer dengan % Tap untuk kumparan primer seperti dibawah ini.

- Klik load flow setelah setting Tap Changer. Catat nilai tegangan masing- masing bus, lalu bandingkan dengan hasil sebelumnya.

- Klik Alert View lalu catatlah keadaan tidak normal yang terjadi (bus mana saja yang beroperasi pada tegangan tidak normal).

- Tambahkan Capacitor pada bus 6.

- Double klik pada Capacitor, lalu isikan data pada tab Rating seperti dibawah ini.

- Klik load flow setelah setting Capacitor. Catat nilai tegangan masing- masing bus, lalu bandingkan dengan hasil sebelumnya.

- Klik Alert View lalu catatlah keadaan tidak normal yang terjadi (bus mana saja yang beroperasi pada tegangan tidak normal).

### Pertanyaan

- Bandingkan nilai turun tegangan yang terjadi pada ketiga kondisi di atas.

- Bus mana saja yang mengalami keadaan tidak normal pada tiap kondisi?

- Berikan penjelasan anda tentang perubahan jumlah bus yang mengalami keadaan tidak normal setelah perbaikan tegangan.

- Mengapa setting Tap Changer perlu dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian pemasangan Capacitor Bank?

# PERCOBAAN IV

ANALISA HUBUNG SINGKAT

### Tujuan Percobaan

    - Mahasiswa mampu mengetahui jenis gangguan.

    - Mahasiswa mampu mengetahui karakteristik arus gangguan.

### Peralatan yang Diperlukan

    - Seperangkat komputer yang telah terpasang software ETAP.

### Dasar Teori

Pada suatu sistem tenaga listrik tidak dapat dihindari adanya gangguan, walaupun sudah didesain sebaik mungkin. Hal ini dapat disebabkan oleh kerusakan isolasi pada sistem tenaga listrik ataupun gangguan dari luar seperti dahan pohon dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya hubung singkat. Adanya hubung singkat menimbulkan arus lebih yang pada umumnya jauh lebih besar daripada arus pengenal peralatan dan terjadi penurunan tegangan pada sistem tenaga listrik, sehingga bila gangguan tidak segera dihilangkan dapat merusak peralatan dalam sistem tersebut. Besarnya arus hubung singkat yang terjadi sangat dipengaruhi oleh jumlah pembangkit yang masuk pada sistem, letak gangguan dan jenis gangguan.

Berdasarkan jenis arus gangguannya, gangguan pada sistem tenaga listrik dibagi menjadi dua bagian yaitu gangguan simetris dan gangguan tak simetris. Yang dimaksud dengan gangguan simetris adalah gangguan yang arus gangguannya seimbang dan sebaliknya gangguan tak simetris adalah gangguan yang arus gangguannya tak seimbang.

Dalam ETAP 12.6.0 memiliki dua jenis standar analisis hubung singkat. Analisis hubung singkat pertama adalah analisis berdasarkan standar ANSI, sedangkan analisis jenis kedua adalah dengan standar IEC. Analisis hubung singkat dengan standar ANSI dapat melakukan perhitungan hubung

singkat dengan menggunakan berbagai jenis siklus. Pada setengah siklus pertama, kemudian 4 siklus, dan terakhir dengan 30 siklus hubung singkat. Sedangkan analisis hubung singkat dengan standar IEC memiliki perbedaan dengan ANSI. Pembedaannya analisis tidak dilakukan berdasarkan siklus gangguan, hanya berdasarkan kontribusi peralatan dan juga kondisi transien.

Jenis gangguan

  - Percobaan Menjalankan Simulasi Short Circuit

- Isikan parameter study short circuit seperti pada gambar di bawah, atau sesuai kebutuhan dimana simulasi akan dilakukan.

Pilih bus yang akan disimulasikan terjadinya hubung singkat dengan mengklik nomor bus lalu klik fault.

Tentukan standar dengan mengklik toolbar standar kemudian pilih apakah IEC atau ANSI, lalu klik OK.

- Pilih simulasi gangguan apa yang terjadi, misal gangguan hubung singkat 3 fasa (L-G, L-L, L-L-G) maximum (1/2 siklus).

- Bus yang terkena gangguan akan berwarna merah dan didapatkan hasil simulasi sebagai berikut.

- Untuk menampilkan pilihan hubung singkat yang terjadi apakah itu 3 fasa, L-L, L-G dengan memilih menu display option

Untuk percobaan pertama, silahkan untuk memilih opsi line to ground (L-G). Selanjutnya pilihlah opsi 3-phase.

Lalu selanjutnya silahkan untuk memilih opsi line to line (L-L) seperti di bawah ini.

- Untuk menampilkan hasil laporan lengkap dengan memilih menu Report

seperti pada percobaan load flow analysis.

### Pertanyaan

    - Hitunglah arus gangguan 3 fasa pada bus pertama.

    - Hitunglah arus gangguan line to line pada bus pertama.

    - Hitunglah arus gangguan line to ground pada bus pertama.

# PERCOBAAN V SISTEM PROTEKSI

### Tujuan Percobaan

    - Mahasiswa mengetahui cara kerja rele proteksi

    - Mahasiswa mampu melakukan setting pada rele proteksi

### Peralatan yang Diperlukan

2. Seperangkat komputer yang telah terpasang software ETAP.

### Dasar Teori

Secara umum sistem pengaman atau sistem proteksi jaringan ialah cara untuk membatasi atau mencegah kerusakan peralatan terhadap gangguan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kontinuitas penyaluran daya listrik ke beban tetap terjaga.

Gangguan pada sistem tenaga listrik hampir seluruhnya merupakan gangguan hubung singkat, semakin besar sistemnya maka semakin besar gangguannya. Gangguan yang besar bila tidak segera dihilangkan akan merusak peralatan, untuk melepaskan daerah yang terganggu maka diperlukan suatu sistem pengaman. Pada sistem tenaga listrik, rele memegang peran yang sangat penting. Pengaman yang berkualitas memerlukan rele pengaman yang berkualitas pula, untuk itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh rele pengaman, seperti berikut ini:

    - Kepekaan (Sensitifity)

Pada dasarnya rele harus cukup peka, sehingga dapat mendeteksi gangguan dikawasan pengamanannya. Rele harus bekerja pada saat awal terjadi gangguan, sehingga gangguan lebih mudah diatasi dan tidak menyebar pada sistem yang tidak terkena gangguan.

    - Selektifitas (Selectivity)

Mampu mendeteksi lokasi terjadinya gangguan dan mengisolir hanya di tempat terjadinya gangguan. Misalnya, apabila ada satu bagian dari

sistem yang mengalami gangguan maka bukan keselurahan sistem yang harus mengalami pemutusan, karena bila seluruh sistem mengalami pemutusan maka akan sangat merugikan bagian lain yang tidak mengalami gangguan.

    - Keandalan (Reliability)

Pada prinsipnya rele harus dapat diandalkan cara kerjanya (dapat mendeteksi dan melepaskan bagian yang terganggu), tidak boleh gagal bekerja. Rele juga tidak boleh salah kerja, salah kerja misalnya karena lokasi gangguan diluar kawasan pengamanannya atau sama sekali tidak ada gangguan, kerja yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Salah kerja dapat mengakibatkan pemadaman yang sebenarnya tidak perlu, jadi pada prinsipnya rele tidak boleh salah kerja.

    - Kecepatan (Speed)

Untuk memperkecil kerugian atau kerusakan akibat gangguan, maka bagian yang terganggu harus dipisahkan secepat mungkin dari bagian sistem lainnya. Tujuan utamanya adalah mengamankan kontinuitas pasokan daya dengan menghilangkan setiap gangguan sebelum gangguan tersebut berkembang atau meluas kearah yang membahayakan stabilitas dan hilangnya sinkronisasi sistem yang pada akhirnya dapat merusak sistem tersebut.

Selain hal-hal di atas, terdapat beberapa hal lain yang harus di perhitungkan untuk setting rele proteksi yaitu:

      - Setting Arus

Penyetelan rele arus lebih pada sisi primer dan sisi sekunder terlebih dahulu harus dihitung arus nominalnya. Nilai setting primer arus untuk rele arus lebih adalah:

Iprimer= kfkkd ×Inominal

(1)

Dimana:

Iprimer	: Penyetelan arus primer

kfk	: Faktor keamanan, mempunyai nilai antara 1,1 sampai 1,2

kd	: Faktor arus kembali, mempunyai nilai 0,7 sampai 0,9 untuk rele definite dan mempunyai nilai 1,0 untuk rele inverse

Inominal	: Arus maksimum yang diijinkan pada peralatan yang,

dimana pada umumnya diambil dari arus nominalnya.

Untuk mendapatkan nilai setting sekunder arus yang dapat di setting pada rele arus lebih, maka harus dihitung dengan menggunakan ratio trafo arus (CT) yang terpasang pada sisi primer maupun sisi sekunder transformator tenaga.

Isekunder= Iprimer×1Ratio CT

(2)

Dimana:

Isekunder	: Penyetelan arus sekunder

Iprimer	: Penyetelan arus primer

Ratio CT	: Perbandingan CT primer dengan CT sekunder

      - Setting Waktu (Td)

Hasil perhitungan arus gangguan hubung singkat, selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai setelan waktu (Td). Tetapi harus di tentukan terlebih dahulu standar apa yang akan digunakan, misalnya yang dipilih adalah standar inverse, maka rumusnya sebagai berikut:

Arus gangguan minimum (Isc Min):

Iscmin= Vllz

(3)

Time dial (Td):

Dimana:

t = Waktu kerja rele

K dan α = Koefisien dari tipe kurva, K=0.14 dan α = 0.2

Rele

Primer

Rele

Backup

Setelah proses perhitungan, maka sistem proteksi dapat dianalisa dengan melihat kurva karakteristik seperti di bawah ini:

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa rele 2 sebagai rele primer dan rele

1 sebagai rele backup. Terdapat kurva karakteristik rele 1 dan rele 2 saling tumpang tindih, dimana rele 1 bekerja terlebih dahulu dibandingkan dengan rele 2. Hal ini menunjukkan bahwa setelan rele salah karena yang harus trip terlebih dahulu adalah rele primer.

Rele

Backup

Rele Primer

Sedangkan pada gambar diatas dapat dilihat bahwa rele 1 sebagai rele backup dan rele 2 sebagai rele primer. Terdapat kurva karakteristik rele 1 dan rele 2 tidak saling tumpang tindih, dimana rele 2 bekerja terlebih dahulu dibandingkan dengan rele 1. Hal ini menunjukkan bahwa setelan rele benar karena yang harus trip terlebih dahulu adalah rele primer.

### Percobaan Simulasi Sistem Proteksi

    - Buatlah SLD dengan spesifikasi sebagai berikut:

Dengan data percobaan sebagai berikut:

| 1. Power Grid : |  |
| --- | --- |
| a. Kapasitas | : 2.451 MW |
| b. Volt | : 150kV |
| c. Mode | : Swing |
| 2. Transformer 1: |  |
| a. Primer V | : 150 kV |
| b. Sekunder V | : 6.3 kV |
| c. Kapasitas | : 30 MVA |
| 3. Transformer 2: |  |
| a. Primer V | : 6.3 kV |
| b. Sekunder V | : 0.4 kV |
| c. Kapasitas | : 2 MVA |

| d. Impedansi (Z) | : 6.25 |
| --- | --- |
| e. Rasio CT | : 60 A |
| 4. Load 1 (Beban): |  |
| a. Rating V | : 0.4 kV |
| b. Kapasitas | : 2.469 Kw |
| 5. Bus 3: |  |
| a. Impedansi | : 0.2693 |
| b. Rasio CT | : 120 |
| c. Arus Nominal | : 366.57 A |
| 6. Data setting Rele: |  |

|  | Rele 1 | Rele 2 |
| --- | --- | --- |
| Arus pick up | 2.3 | 2.5 |
| Time dial | 0.1 | 0.5 |

    - Double klik pada CT 1, lalu isikan data pada tab Rating seperti dibawah ini.

    - Double klik pada rele 1, lalu isikan data pada tab OCR seperti dibawah ini.

    - Double klik pada CB 1, lalu isikan data pada tab Rating dan Library seperti dibawah ini.

    - Double klik pada CB 2, lalu isikan data pada tab Rating dan Library seperti dibawah ini.

    - Double klik pada CT 2, lalu isikan data pada tab Rating seperti dibawah ini.

    - Double klik pada rele 2, lalu isikan data pada tab OCR seperti dibawah ini.

    - Pilih menu Star - Protective Device Coordination, lalu klik Fault Insertion sebagai simulasi gangguan kemudian arahkan ke bus atau ke beban yang di pilih sebagai titik yang mengalami gangguan.

    - Blok SLD dari rele 1 hingga beban, lalu klik Create Star View untuk melihat grafik kurva karakteristik rele.

### Pertanyaan

1. Berdasarkan grafik hasil percobaan di atas, apakah nilai setting rele sudah tepat? Jika belum tepat, maka hitunglah nilai setting rele yang sesuai dengan rumus pada dasar teori.